Załącznik nr 1 do ogłoszenia OŚiGK-II.7021.21.2015 z dnia 17.03.2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na "Wykonanie audytu energetycznego, poprzedzonego inwentaryzacją, oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Miasta, poprzedzonego inwentaryzacją, w tym m.in.:

I. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej sieci OU stanowiącej własność Miasta (słupy, oprawy, szafki, ppe, okablowanie, inne urządzenia) wraz z wprowadzeniem danych do Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wodzisławia Śląskiego, w zakresie jaki przewiduje moduł dedykowany w SIP (Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna).
Zinwentaryzowane dane należy również dostarczyć na nośniku informatycznym, w formacie xls.
Inwentaryzacja winna określać stan techniczny istniejącej sieci z punktu widzenia prawa budowlanego (art. 61 i 62 ust. 1).
Inwentaryzacja winna obejmować:
1. W obszarze latarni OU:
- lokalizację latarni (ulica, współrzędne),
- rodzaj słupa (żelbetowy, stalowy, aluminiowy, z tworzywa sztucznego),
- stan słupa (dodatkowo ocena stanu w skali 1 – 5, gdzie 1 to stan techniczny najgorszy, a 5 stan techniczny najlepszy),
- długość wysięgnika i sposób mocowania (na szczycie słupa),
- kąt nachylenia wysięgnika,
- wysokość słupa oświetleniowego (w metrach),
- rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, LED itp.),
- moc oprawy,
- ilość opraw na słupie,
- numer szafki sterującej (punktu kontrolno-pomiarowego), z którą powiązana jest latarnia,
- opis punktu sterowania obwodem w szafce,
- wykaz latarni, które nie świecą z innego powodu niż przepalenie żarówki.
2. W obszarze szafki sterującej (punktu kontrolno-pomiarowego):
- lokalizację szafki (ulica, współrzędne),
- rodzaj szafki (napowietrzna SON, SOK, zabudowana w stacji trafo),
- moc umowna obwodu,
- moc rzeczywista,
- ilość opraw zasilanych z punktu zasilania,
- właściciela szafki (w przypadku zasilania z szafek przedsiębiorcy zewnętrznego),
- informacja o zabezpieczeniach,
- rodzaj połączenia pomiędzy szafką, a OU.
II. Sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim (710 szt. opraw +/- 10% wraz ze słupami oraz 10 szt. szafek +/- 2 szt.), na sieci i urządzeniach stanowiących własność Miasta, obejmującego w szczególności:
  1. Analizę stanu aktualnego w zakresie:
- stanu systemu na dzień audytu,
- wniosków z inwentaryzacji opraw,
- wniosków z inwentaryzacji punktów kontrolno-pomiarowych,
- zgodności z normami,
- ogólnej oceny stanu oświetlenia,
- zgodności ze standardami (np. light pollution lub równoważnym),
- analizy typów oraz modeli opraw.
  1. Analizę techniczno-technologiczną pod kątem zmniejszenia zużycia energii
  elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia w zakresie:
- źródła światła,
- opraw oświetleniowych,
- wskazania możliwości sterowania oświetleniem,
- porównania mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.
  1. Model analityczny kosztów oświetlenia ulicznego pod kątem:
- oceny prawidłowości działania układów sterowania oświetleniem ulicznym,
- weryfikacji obecnej mocy umownej,
- propozycji rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zalecanych zmian,
- analizy czasu eksploatacji systemu oświetleniowego,
- wniosków z analizy kosztów oraz czasu eksploatacji.
  1. Określenie efektu ekologicznego (emisja CO2).
III. Przygotowanie całościowej (finansowej i technicznej) analizy modernizacji OU stanowiącej własność Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegającej na:
1. Analizie wariantów modernizacji oświetlenia, w tym poprzez wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED.
2. Wskazaniu miejsc, gdzie modernizacja oświetlenia nie jest celowa i ustalenie przyczyn braku celowości modernizacji.
3. Określeniu możliwości i celowości inteligentnego zarządzania oświetleniem (zdalnego) – ze stanowiska komputerowego, z uwzględnieniem powiązania z infrastrukturą Spółki TAURON.
4. Określeniu celowości stosowania układów redukcji mocy opraw.
5. Określeniu niezbędnych prac inwestycyjnych i kosztów do poniesienia w proponowanych wariantach.
  Analiza winna także zawierać ocenę możliwości dofinansowania modernizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, na lata 2014 – 2020.
6. Porównaniu wariantów i wskazaniu wariantu rekomendowanego do realizacji.

Wydział dysponuje:
- wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- wykazem majątku wchodzącego w skład sieci OU, stanowiącego własność Miasta,
- umowami na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej,
- rachunkami za energię elektryczną.